广西建标建设工程咨询有限责任公司

排水消波装置等设备采购询价公告

广西建标建设工程咨询有限责任公司受中国水利水电第十四工程局有限公司委托，为 排水消波装置等设备采购 开展前期市场询价工作。欢迎符合条件的供应商前来参与本次报价，具体事项说明如下：

一、项目名称：排水消波装置等设备采购
二、项目编号：GXJB（XJ）-2025-003
三、设备的名称、数量、简要规格描述：

| 序号 | 名称 | 规格型号（技术参数） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）交货地点：广西钦州市钦南区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水消波装置 | PSXB200/1.2A | 台 | 1 |  |
| 2 | 排水消波装置 | PSXB300/3.6A | 台 | 1 |  |
| 3 | 消防给水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套消防主泵 | Q=10L/s,H=40m,N=7.5Kw | 台 | 2 | 一用一备，启泵压力0.42MPa,带自动巡检功能 |
|  | 配套消防稳压泵 | Q=1.5L/s,H=53m,N=2.2Kw | 台 | 2 | 一用一备，启泵压力0.45MPa，停泵压力0.50MPa |
|  | 配套隔膜式气压罐 | SQL1000*1.6 | 台 | 1 | 充气压力0.30MPa |
|  | 电接点压力表 |  | 个 | 2 |  |
|  | 集成控制柜 | 监控以上设备仪表，根据电气系统图APxf(601)深化设计，配置24V无源启泵控制点，及2对无源消防启泵信号 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 4 | 生活给水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套生活水泵 | 8m³/h,H=25m,N=1.1Kw | 台 | 2 | 一用一备，启泵压力0.22MPa，停泵压力0.25MPa |
|  | 配套隔膜式气压罐 | SQL1000*1.0 | 台 | 1 | 充气压力0.21MPa |
|  | 紫外线消毒器 | DN65,PN10,N=0.3KW | 台 | 1 |  |
|  | 液位传感器 | 投入式，L=8m | 个 | 1 |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 电动蝶阀 | DN100，PN10 | 个 | 1 | 进水阀与液位传感器联动 |
|  | 集成控制柜 | 监控以上设备仪表，根据电气系统图APs(601)深化设计 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 5 | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套除湿机冷却水水泵 | Q=30m³/h,H=30,N=5.5Kw | 台 | 2 | 一用一备，交替运行 |
|  | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套除湿机冷却水泵 | Q=30m³/h,H=25,N=4Kw | 台 | 2 | 一用一备，交替运行 |
|  | 多联机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套多联机冷却水泵 | Q=5m³/h,H=30,N=1.5Kw | 台 | 2 | 一用一备 |
|  | 电子水处理仪 | DN100，PN=10,N=0.3Kw | 个 | 2 |  |
|  | 电子水处理仪 | DN50，PN=10,N=0.3Kw | 个 | 1 |  |
|  | 液位传感器 | 投入式，L=8m | 个 | 1 |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 3 |  |
|  | 温度传感器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 电动蝶阀 | DN150，PN10 | 个 | 1 | 与温度传感器联动 |
|  | 电动蝶阀 | DN100，PN10 | 个 | 1 | 与液位传感器联动 |
|  | 集成控制柜 | 监控以上设备仪表，根据电气系统图APs(602)深化设计 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 6 | 电动闸阀 | DN100，PN25 | 个 | 1 |  |
|  | 电动闸阀 | DN65，PN25 | 个 | 1 |  |
|  | 控制箱 | 控制以上闸门 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 7 | 容积式热水器 | N=2KW,V=40L | 台 | 1 |  |
| 8 | 远传水表 | DN100，PN10 | 个 | 3 | RS-485标准串行接口，12v直流电 |
| 9 | 远传水表 | DN65，PN10 | 个 | 1 | RS-485标准串行接口，12v直流电 |
| 10 | 磁翻板液位计 | L=6.5m | 个 | 2 |  |
| 11 | 遥控水力浮球阀 | DN100，PN10 | 个 | 2 |  |
| 12 | 带灭火器箱组合式消防柜 | 1800X700X240 | 套 | 9 | 带消防软管卷盘，DN65型栓口1个，φ19水枪，水带长度25m,带消防按钮 |
| 13 | 灭火器箱 |  | 个 | 19 | 可容纳两具MF/ABC4灭火器 |
| 14 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 56 | 配套灭火器箱，每个消火栓箱2具。 |
| （二）交货地点：广西玉林市博白县 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水消波装置 | PSXB200/1.2A | 台 | 1 |  |
| 2 | 排水消波装置 | PSXB300/3.6A | 台 | 1 |  |
| 3 | 消防给水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套消防主泵 | Q=10L/s,H=40m,N=7.5Kw | 台 | 2 | 一用一备，启泵压力0.42MPa |
|  | 配套消防稳压泵 | Q=1.5L/s,H=53m,N=2.2Kw | 台 | 2 | 一用一备，启泵压力0.45MPa，停泵压力0.50MPa |
|  | 配套隔膜式气压罐 | SQL1000*1.6 | 台 | 1 | 充气压力0.30MPa |
|  | 电接点压力表 |  | 个 | 2 |  |
|  | 集成控制柜 | 监控以上设备仪表，根据电气系统图APxf(601)深化设计，配置24V无源启泵控制点，及2对无源消防启泵信号 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 4 | 生活给水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套生活水泵 | 8m³/h,H=25m,N=1.1Kw | 台 | 2 | 一用一备，启泵压力0.22MPa，停泵压力0.25MPa |
|  | 配套隔膜式气压罐 | SQL1000*1.0 | 台 | 1 | 充气压力0.21MPa |
|  | 紫外线消毒器 | DN65 | 台 | 1 |  |
|  | 液位传感器 | 投入式，L=8m | 个 | 1 |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 电动蝶阀 | DN100，PN10 | 个 | 1 | 与液位传感器联动 |
|  | 集成控制柜 | 监控以上设备仪表，根据电气系统图APs(601)深化设计 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 5 | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套除湿机冷水水泵 | Q=30m³/h,H=30,N=5.5Kw | 台 | 2 | 一用一备，交替运行 |
|  | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套除湿机冷却水泵 | Q=30m³/h,H=25,N=4Kw | 台 | 2 | 一用一备，交替运行 |
|  | 多联机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套多联机冷却水泵 | Q=5m³/h,H=30,N=1.5Kw | 台 | 2 | 一用一备，交替运行 |
|  | 电子水处理仪 | DN100 | 个 | 2 |  |
|  | 电子水处理仪 | DN50 | 个 | 1 |  |
|  | 液位传感器 | 投入式，L=8m | 个 | 1 |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 3 |  |
|  | 温度传感器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 电动蝶阀 | DN150，PN10 | 个 | 1 | 与温度传感器联动 |
|  | 电动蝶阀 | DN100，PN10 | 个 | 1 | 与液位传感器联动 |
|  | 集成控制柜 | 监控以上设备仪表，根据电气系统图APs(602)深化设计 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 6 | 电动闸阀 | DN100，PN25 | 个 | 1 |  |
|  | 电动闸阀 | DN65，PN25 | 个 | 1 |  |
|  | 控制箱 | 控制以上闸门，根据电气系统图APs(603)深化设计 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 7 | 容积式热水器 | N=2KW,V=40L | 台 | 1 |  |
| 8 | 远传水表 | DN100，PN10 | 个 | 3 | RS-485标准串行接口，12v直流电 |
| 9 | 远传水表 | DN65，PN10 | 个 | 1 | RS-485标准串行接口，12v直流电 |
| 10 | 磁翻板液位计 | L=6.5m | 个 | 2 |  |
| 11 | 遥控水力浮球阀 | DN100，PN10 | 个 | 2 |  |
| 12 | 带灭火器箱组合式消防柜 | 1800X700X240 | 套 | 9 | 带消防软管卷盘，DN65型栓口1个，φ19水枪，水带长度25m,带消防按钮 |
| 13 | 灭火器箱 |  | 个 | 19 | 可容纳两具MF/ABC4灭火器 |
| 14 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 56 |  |
| （三）交货地点：广西玉林市陆川县 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水消波装置 | PSXB200/1.2A | 台 | 1 |  |
| 2 | 排水消波装置 | PSXB300/3.6A | 台 | 1 |  |
| 3 | 消防给水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套消防主泵 | Q=10L/s,H=40m,N=7.5Kw | 台 | 2 | 一用一备，启泵压力0.42MPa |
|  | 配套消防稳压泵 | Q=1.5L/s,H=53m,N=2.2Kw | 台 | 2 | 一用一备，启泵压力0.45MPa，停泵压力0.50MPa |
|  | 配套隔膜式气压罐 | SQL1000*1.6 | 台 | 1 | 充气压力0.30MPa |
|  | 电接点压力表 |  | 个 | 2 |  |
|  | 集成控制柜 | 监控以上设备仪表，根据电气系统图APxf(601)深化设计，配置24V无源启泵控制点，及2对无源消防启泵信号 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 4 | 生活给水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套生活水泵 | 8m³/h,H=25m,N=1.1Kw | 台 | 2 | 一用一备，启泵压力0.22MPa，停泵压力0.25MPa |
|  | 配套隔膜式气压罐 | SQL1000*1.0 | 台 | 1 | 充气压力0.21MPa |
|  | 紫外线消毒器 | DN65 | 台 | 1 |  |
|  | 液位传感器 | 投入式，L=8m | 个 | 1 |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 电动蝶阀 | DN100，PN10 | 个 | 1 | 与液位传感器联动 |
|  | 集成控制柜 | 监控以上设备仪表，根据电气系统图APs(601)深化设计 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 5 | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套除湿机冷水水泵 | Q=30m³/h,H=30,N=5.5Kw | 台 | 2 | 一用一备 |
|  | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套除湿机冷却水泵 | Q=30m³/h,H=25,N=4Kw | 台 | 2 | 一用一备 |
|  | 多联机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套多联机冷却水泵 | Q=5m³/h,H=30,N=1.5Kw | 台 | 2 | 一用一备 |
|  | 电子水处理仪 | DN100 | 个 | 2 |  |
|  | 电子水处理仪 | DN50 | 个 | 1 |  |
|  | 液位传感器 | 投入式，L=8m | 个 | 1 |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 3 |  |
|  | 温度传感器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 电动蝶阀 | DN150，PN10 | 个 | 1 | 与温度传感器联动 |
|  | 电动蝶阀 | DN100，PN10 | 个 | 1 | 与液位传感器联动 |
|  | 集成控制柜 | 监控以上设备仪表，根据电气系统图APs(602)深化设计 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 6 | 电动闸阀 | DN100，PN25 | 个 | 1 |  |
|  | 电动闸阀 | DN65，PN25 | 个 | 1 |  |
|  | 控制箱 | 控制以上闸门，根据电气系统图APs(603)深化设计 | 套 | 1 | 含配套电缆 |
| 7 | 容积式热水器 | N=2KW,V=40L | 台 | 1 |  |
| 8 | 远传水表 | DN100，PN10 | 个 | 3 | RS-485标准串行接口，12v直流电 |
| 9 | 远传水表 | DN65，PN10 | 个 | 1 | RS-485标准串行接口，12v直流电 |
| 10 | 磁翻板液位计 | L=6.5m | 个 | 2 |  |
| 11 | 遥控水力浮球阀 | DN100，PN10 | 个 | 2 |  |
| 12 | 带灭火器箱组合式消防柜 | 1800X700X240 | 套 | 9 | 带消防软管卷盘，DN65型栓口1个，φ19水枪，水带长度25m,带消防按钮 |
| 13 | 灭火器箱 |  | 个 | 19 | 可容纳两具MF/ABC4灭火器 |
| 14 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 56 |  |
| 如需了解具体技术要求详情，请前往询价代理机构现场咨询确认。 |  |  |  |  |  |

- 四、交货地点：广西钦州市钦南区、玉林市博白县、陆川县。

五、质量要求：全新合格产品，质量符合国家相关标准。

六、报价人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围达到本次采购或服务要求。

七、报价文件的组成

（1）报价表（详见附件）；

（2）营业执照复印件；

（3）资质证书复印件（如有）；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）法定代表人授权书及委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）；

（6）报价人认为需要提供的其他材料（如有）。
   注：报价包括价款、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、技术指导安装、售后服务费、保险费和各项税金等费用。报价文件均需加盖单位公章。

八、 报价文件的递交

报价单位请于2025年 11月 28 日北京时间 18 时00分前，将加盖单位公章的报价文件彩色扫描件发送至邮箱：guangxijianbiao@163.com，报价文件原件邮寄至广西玉林市博白县高速路出口往西800米昆仑·华府2栋2单元11楼，收件人：王工，联系电话：0775-8229600。

九、重要说明

本次询价仅为前期市场价格摸底，询价结果不作为最终中标依据，仅作为制定后续招标项目控制价的参考依据，询价人与询价代理机构不承诺以本次询价价格与任何供应商签订合同。

十、网上公告媒体查询：广西建标建设工程咨询有限责任公司网（www.gxjb.com.cn）。

- 十一、联系方式

询价人：中国水利水电第十四工程局有限公司

地址：博白县

联系人： 王主任

电  话：13593505467

询价代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地    址：博白县高速路出口往西800米昆仑·华府2栋2单元11楼

邮     编：  537600

联  系 人： 王工

电     话：0775-8229600

2025年11月 25 日

附件

（封面格式）

项目名称：排水消波装置等设备采购

报价文件

报价人全称（盖单位公章）：

报价人地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人及联系电话：

日 期：2025年   月   日

一、报价表（格式）

项目名称：排水消波装置等设备采购
项目编号：GXJB（XJ）-2025-003                          单位：元

| 序号 | 项目名称 | 规格型号（技术参数） | 单位 | 数量① | 品牌 | 原产地 | 单价 ② | 合计 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）交货地点：广西钦州市钦南区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水消波装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 排水消波装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 消防给水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套消防主泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 配套消防稳压泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 配套隔膜式气压罐 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电接点压力表 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 集成控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 生活给水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套生活水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 配套隔膜式气压罐 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 紫外线消毒器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液位传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动蝶阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 集成控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套除湿机冷却水水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套除湿机冷却水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 多联机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套多联机冷却水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 电子水处理仪 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 电子水处理仪 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液位传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 温度传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动蝶阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动蝶阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 集成控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电动闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 控制箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 容积式热水器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 远传水表 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 远传水表 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 磁翻板液位计 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 遥控水力浮球阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 带灭火器箱组合式消防柜 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 13 | 灭火器箱 |  | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 14 | 手提式磷酸铵盐灭火器 |  | 具 | 56 |  |  |  |  |
| （二）交货地点：广西玉林市博白县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水消波装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 排水消波装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 消防给水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套消防主泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 配套消防稳压泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 配套隔膜式气压罐 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电接点压力表 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 集成控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 生活给水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套生活水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 配套隔膜式气压罐 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 紫外线消毒器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液位传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动蝶阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 集成控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套除湿机冷水水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套除湿机冷却水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 多联机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套多联机冷却水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 电子水处理仪 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 电子水处理仪 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液位传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 温度传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动蝶阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动蝶阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 集成控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电动闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 控制箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 容积式热水器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 远传水表 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 远传水表 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 磁翻板液位计 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 遥控水力浮球阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 带灭火器箱组合式消防柜 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 13 | 灭火器箱 |  | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 14 | 手提式磷酸铵盐灭火器 |  | 具 | 56 |  |  |  |  |
| （三）交货地点：广西玉林市陆川县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水消波装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 排水消波装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 消防给水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套消防主泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 配套消防稳压泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 配套隔膜式气压罐 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电接点压力表 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 集成控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 生活给水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套生活水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 配套隔膜式气压罐 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 紫外线消毒器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液位传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动蝶阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 集成控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套除湿机冷水水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 除湿机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套除湿机冷却水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 多联机冷却供水设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 配套多联机冷却水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 电子水处理仪 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 电子水处理仪 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液位传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 温度传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动蝶阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动蝶阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 集成控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电动闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 控制箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 容积式热水器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 远传水表 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 远传水表 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 磁翻板液位计 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 遥控水力浮球阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 带灭火器箱组合式消防柜 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 13 | 灭火器箱 |  | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 14 | 手提式磷酸铵盐灭火器 |  | 具 | 56 |  |  |  |  |
| 合计含税金额（大写）：人民币 （￥ ） 合计不含税金额（大写）：人民币 （￥ ） 增值税专用发票税率： % 生产周期： 质保期： 付款方式： 质量：全新合格产品，质量符合国家相关标准。 交货地点：广西钦州市钦南区、玉林市博白县、陆川县。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价包括价款、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、技术指导安装、售后服务费、保险费和各项税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：2025年   月   日

二、营业执照复印件






三、资质证书复印件（如有）






四、法定代表人身份证复印件

五、法定代表人授权书及委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

六、报价人认为需要提供的其他材料（如有）